
西南财经大学环境提标健康工程直饮水设备采购项目
询价公告
项目编号:XJ202310

西南财经大学通过市场询价方式采购一批直饮水设备，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求 
本项目最高限价21.5万元
二、供应商资格要求
具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
三、报价人须提供的资料、
1、报价表：需按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，本公告第五项“项目要求”中第1条“产品技术要求”中要求提供的检测报告均须为国家认可的第三方检测机构出具，并附检验检测报告官网查询截图及查询网址。(必要时将要求提供原件核验)
四、项目背景 
西南财经大学柳林校区图书馆直饮水设备，须满足最高峰期5000位学生的饮水需求，预采购10套定温速热柔流式温饮机满足5000位学生的持续健康安全饮水需求，每层楼安装在南区厕所及北区厕所清洁区预留的位置，设备运输及安装均有乙方提供。




五、项目要求
1、产品技术要求：
	序号
	名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	直饮水设备
	10
	基本参数要求：
1.	适用水源：市政自来水；
2.	开水供水量≥33L/H，温开水供水量≥100L/H；
3.	出水：开水、温开水；
4.	外型尺寸：长*宽*高≧1000mm*480mm*1560mm（±10mm）。
5.	加热胆容量≧20L，恒温水胆容量≧20L；
6.	额定电压：220-50Hz、加热功率≥3000W
材质要求：
7.	箱体采用≧0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，防指纹处理，整机钣金表面光滑不伤手；箱体转角圆弧设计，无棱边和尖角；
8.	▲上面板为钢化玻璃面板，可整体往前活页开启，必要时可拆卸，方便维修维护，提供技术认定证书或具有CMA、CNAS标志检测报告予以证明；
9.	水槽304#不锈钢，提供水槽具有CMA或CNAS标识的材质检测报告（申请人为所投产品制造商）；
10.	水嘴符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）要求，提供检测报告复印件；
11.	▲不锈钢发热管，提供对应所投产品发热管涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（申请人为投标产品制造商）；
12.	▲内胆材质釆用食品级304#不锈钢，提供内胆食品接触产品安全认证证书（申请人为投标产品制造商）；
外观要求：
13.	整机外观转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤；
14.	出水龙头：一开水二温开水，三个出水嘴高低分布，左边开水出水咀高于二个温开水出水咀，左边开水出水咀具有二合一童锁功能，与水槽防溅板面的高度差为340mm±20mm，其它三个出水咀与水槽防溅板面的高度差为260mm±20mm，龙头间距≧300mm；
15.	款式：全封闭落地柜式；
16.	▲出水控制：采用触摸按键式开关，提供技术认定证书或具有CMA或CNAS标志检测报告予以证明；
17.	水槽具有接水防溅结构设计，防溅水、漏渣防堵，防止取水烫伤，保证饮水安全，提供国家认可机构出具的证明文件或带有CMA、CNAS标志的检测报告予以佐证；
18.	▲电器控制箱采用ABS材质一次注塑成型，外置嵌入式安装；控制电器原件集成安装，电路控制与涉水部件分离设计，以防漏水时导致漏电触电提供技术认定证书或具有CMA或CNAS标志检测报告予以证明；
过滤配置要求：
19.	▲模块化安装五级RO反渗透：PP棉+压缩（烧结）活性炭+PP棉+RO膜+颗粒（后置）活性炭，具有紫外线杀菌功能，净水流量≥1.05L/m，额定净水总量≥3m³，水质标准：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求，提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件含附件予以证明，批件附件所载过滤配置、净水流量、额定总净水量、杀菌装置等满足以上参数要求；
20.	钢制储水桶≥20L，提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件含附件予以证明；
21.	提供过滤组件PP棉具有CMA标识的检测报告，颗粒活性炭滤芯、炭棒滤芯、RO膜滤芯、滤壳涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件（申请人为所投产品制造商）；
22.	▲所用增压泵噪声≦50db，提供具有CMA、CNAS标识的符合GB/T 4214.1-2017标准要求的检测报告（申请人为所投产品制造商）；
23.	▲所投产品具有反冲洗功能，提供技术认定证书或带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件；
节能技术要求：
24.	▲采用步进式加热技术，层层加热，防止“千沸水”（提供技术认定证书或带有CMA、CNAS标志的检测报告予以佐证）；
25.	温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为304不锈钢波纹管，热交换器符合GB4806.9-2016标准要求，提供所投品牌产品热交换器具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件；
智能技术要求：智慧饮水检测系统
26.	▲智慧饮水检测系统:可远程显示饮水设备运行状况，实现远程一键式开关机、锁机，远程设置饮水机工作参数：开关机时间；远程进行过滤自冲洗功能设置，远程监控TDS值，累计流量，滤芯更换提醒功能，实时推送设备故障提醒，提供联网功能技术认定证书或带有CMA、CNAS标志的检测报告复印件
27.	▲釆用微电脑智能控制技术，具备时间调控功能，方便定时开机和关机，故障自动诊断并能显示相应故障代码或文字提示；显示屏为5寸～6寸的数码屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用寿命、水位状态、可饮用状态、以及滤芯更换提醒功能（提供微电脑智能控制板系统软件著作权证书复印件）；
28.	▲所投产品具有滤芯防伪识别功能，安装或更换滤芯时，对滤芯进行智能防伪识别，确保所换滤芯为原厂原装滤芯，保证饮水安全健康。（提供滤芯防伪识别的技术说明文件）；
其它性能及要求：
29.	▲加热内胆采用冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合；蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水升温，达到节能效果（提供技术认定证书或带有CMA、CNAS标志的检测报告及设计原理图说明）；
30.	▲恒温水箱采用方形无菌水箱，内置浸没式紫外线杀菌功能，确保水质新鲜、卫生、健康；温开水出水恒温，无需季节变化而进行人工水温调节；打水时出水恒流柔和，出水压力小，开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动，无喷水喷气现象（提供技术认定证书或带有CMA、CNAS标志的检测报告予以佐证）；
31.	采用硅胶座电极水位控制，防止结水垢引起传送信号故障；内胆顶部设有清洗口，口径≥100mm；底部设有排污口，口径≥12mm；
32.	防触电I类、防护等级达到或优于IP44。
33.	控制电路部分采用≤24V低压电源控制；水槽排水漏斗下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，排水管采用PP-R管，确保排水系统不脱落、不漏水。
34.	▲核心涉水部件内胆、波纹管、热交换器采用不锈钢材质，提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件（主要成份包含不锈钢，申请人为所投产品制造商）。
35.	投标产品具有水效标识，提供所投产品品牌型号一致的在中国水效标识网含有网址的官网查询截图及水效标识；
36.	▲所投产品主要涉水部件内胆、波纹管、电磁阀、水槽、电极、进水接头、发热管、铜配件、硅胶管、密封圈、滤壳等符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016提相关标准要求，提供检测报告复印件及全国认可认证网上报告编号一致查询截图；



以上技术要求内容不许有负偏离。
2、其他要求:以上报价均为包干价，所报费用包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后等所有费用，包含所有安装调试费用，采购人不额外支付起他费用。需送货到用户单位指定地点。
3、提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商人参加同一项下报价的，按一家报价人计算，评审后价格最低的同品牌报价人获得成交供应商推荐资格；报价一致的，由评审委员会投票确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，票数不统一的按少数服从多数处理，其他同品牌投标人不作为成交供应商。
六、交货及售后要求
（1）.提供售后服务方案的可行性、科学性、完整性.
（2）.专业维护人员和机构等情况的可行性、科学性、完整性。
（3）.根据售后服务承诺的保障措施是否可行、科学、完整性。
（4）售后服务负责人具有高级售后服务管理师资格证书、电工证、中级职称证书；以上需提供相应人员身份证、职业（资格）证书提供有效证书原件扫描件。
（5）货物到达现场，须提供由厂家发货到项目的物流单原件。
（6）合同签订后二十日以内供货到位（具体时间以用户单位通知为准）。
（7）供货商应保证所有货物按交货日期开始计算，保质期为1年。
七、验收及付款
[bookmark: _GoBack]本项目无预付款，设备到达现场安装后支付到合同总金额的80%，最终验收通过后，成交供应商凭齐全支付凭证，甲方二十个工作日内支付剩余的全部货款。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，正副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
九、报价截止时间和评审时间
2023年11月28日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件递交及评审地点
本次询价不需要报名，请报价人将报价文件于11月28日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他： 
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
十二、联系方式
唐老师 蔡老师 87092439  87092869
十三、本项目公告及本公告文件下载（实物参考图片）以西南财经大学招标与采购中心官网为准（https://zbycgzx.swufe.edu.cn/），未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。
 
西南财经大学招标与采购中心
2023年11月21日




附件：
西南财经大学环境提标健康工程直饮水设备采购项目
报价表
项目编号：XJ202310
项目名称：西南财经大学环境提标健康工程直饮水设备采购项目
	序号
	名称
	规格尺寸等
	数量
	单价
	小计(含税)（人民币小写：万元）
	税率

	1
	直饮水机
	长*宽*高≧1000mm*480mm*1560mm（±10mm）
	10
	
	
	

	总价（含税）
	人民币大写：
	总价（含税）
	小写：
	



服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：

